液化石油ガス設備工事届明細書 (１ｔ以上３ｔ未満の容器による貯蔵)

| (液化石油ガス法第３８条の３) |  |  |  | 特定液化石油ガス設備工事 事業届出受理年月日･番号 |  | 年 月 日 第 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設 備 工 事 業 者 | 従事した液化 石油ガス設 備士の 氏名・免状 番 号 等 | 氏 名 |  | 免 状 番 号 |  | 最終受講年月日 |
|  |  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |

| 当該設備工事を行った 建築物の名称等 | (名称) |
| --- | --- |
|  | (所在地) |
| 当該設備工事を行っ た建築物の所有者等 | (名称) |
|  | (住所又は所在地) |
| 液化石油ガスを供給す る販売事業者の名称等 | (名称) |
|  | (所在地) |
| 設備工事の 完了年月日 | 年 月 日 |

| 貯蔵設備設置等（該当箇所に✓印又は必要な項目を記入すること） | 貯蔵設備 |  | 貯蔵能力： ｋｇ （ ｋｇ容器 × 本） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 保安距離 |  | □保安距離必要 第１種保安物件：(名称： ) (実寸： ｍ) 法定距離１６．９７ｍ以上 第２種保安物件：(名称： ) (実寸： ｍ) 法定距離１１．３１ｍ以上 |
|  |  |  | □保安距離不要（□鉄筋コンクリート製障壁等を設置） |
|  | 鉄筋コンクリ ート製障壁等 ※保安距離不 足の場合必要 | 壁体 | 種類 厚さ ｃｍ 高さ ｍ 配筋 ｍｍ丸棒、縦 ｃｍ 横 ｃｍ |
|  |  | 出入 口戸 | □鋼板製内側引戸、□鋼板製外開戸、□開放 厚さ ｍｍ 高さ ｍ 補強：縦 ｃｍ 横 ｃｍ、 × ｃｍ等辺山形鋼 |
|  |  |  | □鉄筋コンクリート製障壁（厚さ12cm以上高さ1.8m以上） □コンクリートブロック製障壁（厚さ15cm以上高さ1.8m以上） □鋼板製障壁（厚さ3.2ｍｍ以上の鋼板に縦横40cｍ以下の間隔で 補強又は厚さ６ｍｍ以上の鋼板に縦横1.8ｍ以下の間隔で補強 した高さ1.8ｍ以上の鋼板、扉の重ね代は50mm以上 |
|  | 火気制限 |  | 火気を取り扱う施設の名称： 火気を取り扱う施設までの距離：水平 ｍ |
|  |  |  | □容器の外面から火気を取り扱う施設に対して５ｍ以上の距離を 有している。 |
|  |  |  | □容器と火気を取り扱う施設との間に高さ２ｍ以上の耐火性の壁 類を設置して迂回水平距離で５ｍを確保 |
|  | 滞留防止措置 （いずれかを 選択） | 開放 |  |
|  |  | 換気 口 | ｃ㎡ 箇所 方向 面積（内面積） ㎡（間口 ｍ ×奥行き ｍ） |
|  |  |  | □換気口は床面に接し、外気に面して設置 □床面積１㎡につき、300c㎡の割合で計算した面積以上 □1箇所の換気口面積は2400c㎡以下 □四方を障壁で囲む場合は換気口を2方向以上に分散 |
|  |  | 強制 換気 装置 | □通風能力は床面積１㎡につき0.5㎥/min以上 □吸入口は床面近くに設置 □排気ガス放出口は地盤面から５ｍ以上高い位置 |
|  | さく、へいの設置 |  | □さく・へい（販売所内に設置されているものを除く。） |
|  | 警戒標 | 表示 内容 | □LPガス貯蔵設備、燃（赤色文字とする。）火気厳禁 □販売所から５０ｍ以上離れている場合：販売所の名称及び所在 地、管理者の氏名、管理者の電話番号 |
|  |  | 表示 場所 | □貯蔵設備の出入口 又は □貯蔵設備の近接した見やすい場所 |

| 貯 蔵 設 備 設 置 等 | 消火設備 |  |  |  |  | 能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 個数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □性能：粉末消火器等（可搬性であってA-4及びB-10） □必要個数：貯蔵能力1000kgにつき1個以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋根又は遮へい板 |  |  |  |  |  |  | □不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根 小屋組の材質： 屋根の材質及び厚さ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □遮へい板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 充てん容器等の転 落、転倒等による 衝撃及びバルブ等 の損傷を防止する 措置・腐食防止措置 |  |  |  |  |  |  | □排水のよい水平で、かつ、上から物が落ちるおそれのない場所 に設置 □屋根又はひさしの垂直投影面の内側に設置 □積雪により埋没するおそれのない位置又は保護された位置 □充てん量10kg以上の容器は鉄鎖、ロープ等により構築物に固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気化装置 |  | 有･無 |  | ＫＨＫ認定番号 |  |  |  |  | メーカー名 |  |  | 型 式 |  | 容 量 |  | 製造年月 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |
| 緊 急 遮 断 弁 |  | 有･無 |  | メーカー名 |  |  |  |  | 形 式 |  |  | 備 考 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等以外の地下室等 ：供給を停止できるバルブの設置が必要 |  |  |  |  |  |
| 調整器 |  | メーカー名 |  |  | 形 式 |  |  |  |  | 容 量 | 製造年月 |  | 種類 ・ 機能 |  | □単段減圧式調整器 □二段減圧式一体型調整 器 □二段減圧式分離型調整 器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎏/h | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| メータ |  | メーカー名 |  |  | 形 式 |  |  |  |  | 容 量 | 検定期限 |  | 種類 ・ 機能 |  | □マイコンＳSB □マイコンⅡＢＣＬＨ ＋対震遮断器（マイコ ンに内蔵の場合あり） □その他（ ） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ㎥/h | 年 月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | メータ個数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ 警報器連 動遮断装 置 |  | 有･無 |  | メーカー名 |  |  |  |  | 形 式 |  |  | 備 考 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示 第７条で定める機能がない場合、ガス漏れ警 報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要 |  |  |  |  |  |
| 集中監視 システム |  | □メータと接続（□端末発信 □双方向） □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供給管 | 材 料（例示基準２８） |  | 高圧部に用いる管（材料の種類： ） □圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） □銅管（ピ グテールに限る。） □高圧ホース □金属フレキシブルホース □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高圧部以外に用いる管（材料の種類： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 露出部 □白管 □被覆白管 □塗装白管 □黒管 □ナイロン被覆鋼管 □ポリエチレ ン被覆鋼管 □被覆黒管 □塗装黒管 □銅管 □配管用フレキ管 □継手金具 付低圧ホース □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース □金属フレキシ ブルホース □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 埋設部 □プラスチック被覆鋼管 □ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置 が必要）□被覆黒管 □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置 不可） □配管用フレキ管（要さや管） □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 壁、床等の内部 □白管（空洞部のみ使用可） □被覆白管 □塗装白管（空洞部のみ使用可） □プラスチック被覆鋼管 □被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） □塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。）□銅管（要さや管） □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） □配管用フレキ管（要防護措置） □左記同等品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ド レ ン 抜 き |  | □自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ 20cm以上の管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □気化装置 ドレン溜りの容量は５ℓ以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場 合は３ℓ以上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示 | 施工後のプレート 表示が必要な特定 液化石油ガス設備 工事 |  |  |  |  |  | □有 □２以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 □屋内配管４ｍ以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 気 密 試 験 | 試験実施 年月日 | 年 月 日 | 気密試験立会者 所属・氏名等 | 所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氏名 |  |
|  | 区 分 | 規 定 |  | 試験圧力・試験時間 |  |
|  | 高圧部 | 自 圧 （メーカー成績書有りの場合） 又は 耐 圧 試 験 ２．６ＭＰａ以上（メーカー成績書有りの場合） |  | □自圧・検知液にて漏れ確認 □ ＭＰａ 分 | □良 □否 |
|  | 中圧部 | ０．１５ＭＰａ以上 機械式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上 |  | ＭＰａ 分 （チャート紙添付） | □良 □否 |
|  | 低圧部 | ８．４ＫＰａ以上１０ＫＰａ以下 機械式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上 |  | ＫＰａ 分 （チャート紙添付） | □良 □否 |

| 消費設備 | 工事実施者 | □供給設備工事実施者に同じ □他事業者 名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則第86 条に規定 する施設 又は建築 物の種類 | １劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 ２キャバレー、ナイトクラブ、遊 技場その他これらに類する施設 ３貸席及び料理飲食店 ４百貨店及びマーケット ５旅館、ホ テル、寄宿舎及び共同住宅 ６病院、診療所及び助産所 ７小学校、中学校、高等学校、高等専 門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 ８図書館、博物館及び美術 館 ９公衆浴場 10駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物 に限る。） 11神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12床面積千平方メートル以上である 事務所 |  |  |  |
| 燃焼器具 ※ | □風呂釜(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □ＧＨＰ □給湯器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □瞬間湯沸器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □コンロ(□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード) □その他( ) |  |  |  |
| 警報器 の設置 ※ | □要 □不要 | 設置個数 個 | 遮断弁・ メータ等 との連動措置 | □有 □無 |
| 特監法第 6条に規 定する特 定工事の 表示 ※ | □要 □不要 | 特定ガス消費機器の種類 |  | 表示すべき項目 |
|  |  | □ガスバーナー付ふろがま □ガスバーナーを使用することができる ふろがま □ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの） □ガス湯沸器（7kwを超えるもの） □上記の排気筒、排気扇 |  | □特定工事業者の氏名、名称、 連絡先 □監督者の氏名、資格証番号 □施工内容 □施工年月日 |

※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

| 供給能力計算書 | 貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること |
| --- | --- |

【参考】ＳＩ単位への換算　　　圧力：１ｋｇ／ｃ ㎡＝０．１ＭＰａ　水柱１００㎜＝１ＫＰａ　　消費量：１ｋｇ／ｈ＝１４ｋｗ