
　液化石油ガス設備工事届明細書 (１ｔ未満のバルク貯槽による貯蔵)
	       (液化石油ガス法第３８条の３)
	特定液化石油ガス設備工事
事業届出受理年月日･番号
	  　年   月   日
第　　　　号

	
	設
備
工
事
業
者
	従事した液化
石油ガス設
備士の
氏名・免状
番 号 等
	　　　氏　　　名
	   免 状 番 号
	最終受講年月日

	
	
	
	
	　        県交付
第　　　　　　　号
	　　     　年         月          日

	
	
	
	
	　        県交付
第　　　　　　　号
	　　     　年         月          日

	
	
	
	
	          県交付
第　　　　　　　号
	　　     　年         月          日


	当該設備工事を行った
建築物の名称等
	(名称)

	
	(所在地)

	当該設備工事を行っ
た建築物の所有者等
	(名称)

	
	(住所又は所在地)

	液化石油ガスを供給す
る販売事業者の名称等
	(名称)

	
	(所在地)

	設備工事の
完了年月日
	          　　            年　　  　　月　　  　　日

	充てん事業者
の名称
	(名称)


	バ
ル
ク
貯
槽
設
置
等
　
該
当
個
所
	貯蔵設備
（バルク貯槽本体）
	貯蔵能力：　　　　kg　名称・型式：
内容積：　　　　　㎥　　充てん量：　　　　　kg　基数：　基
設計圧力：　　　　MPa
特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しを添付

	
	保安距離
（第１種1.5ｍ以上、
第２種１ｍ以上）
	□保安距離必要
　第１種保安物件：(名称：　　　　　　　　実寸　　　　ｍ　)
　第２種保安物件：(名称：　　　　　　　　実寸　　　　ｍ　)

	
	
	□保安距離不要（□構造壁等　又は　□埋設設置）

	
	構造壁等
※保安距離不足の
　場合必要
	□JIS-A1304に定める３０分加熱試験に合格するものと
　同等以上の性能を有する建築物の外壁であり、かつ
　最大２方向までの設置で地盤面に接しており、開口部がない。
　　幅　　　　　　ｍ（バルク貯槽の幅　　　ｍ＋１ｍ以上）
　　高さ          ｍ（バルク貯槽の高さ　　ｍ＋１ｍ以上）

	
	表示
	□表示事項：朱書きで液化石油ガス又はＬＰガス、火気厳禁
□緊急連絡先

	
	
	表示場所：□バルク貯槽本体　又は　□バルク貯槽の周囲

	
	腐食防止措置
	□下地処理　□塗装 （告示第10条）

	に
✓
印
又
は
必
要
な
項
目
を
記
入
す
る
こ
と

	地
盤
上
に
設
置
す
る
場
合
	基礎
	□基礎は平坦なコンクリート盤等で地盤面から5cm以上の高さ

	
	
	車両が接触しない
措置
	□さく・フェンス　□ガードパイプ　□周囲の状況から車の進入
が不可  □その他（             　　　　　　　　　　　 ）

	
	
	バルク貯槽の支柱
又はサドル等の
基礎への固定
	□アンカーボルト　□その他（　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	アース線
	□断面積5.5平方mm以上
接続方法：□ろう付け　□溶接　□接続金具　□その他（      ）

	
	
	接続する設置棒
	□銅製で直径7mm以上、長さ300mm以上

	
	地
盤
面
下
に
埋
設
す
る
場
合
	バルク貯槽頂部の位置
	３０cm以上地盤面より下（　　　　　　cm）

	
	
	埋設場所に車両が
乗り入れない措置
	□さく・フェンス　□周囲の状況から車の進入が不可
□その他（　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	地下水による浮き
上がりの防止措置
	□コンクリート板（　　　　　　㎏）

	
	
	
	支柱又はサドル等とコンクリート板の固定方法：
□アンカーボルト　□固定用プレート　□合成繊維性ベルト

	
	
	
	□合計重量は浮力の合計値以上

	
	
	埋設土
	□土（石塊等のないもの）　□砂

	
	
	ガス検知用の
孔あき管
	□孔あき管は貯槽周囲10cm以内に1本以上
材質：□硬質合成樹脂　□ステンレススチール

	
	
	標識杭
	□埋設後の位置を示す標識杭を貯槽の四隅上に設置

	
	
	腐食防止措置
	□貯槽室に設置　□貯槽室外に設置（要電気防しょく措置）

	
	
	プロテクターのふた
	□厚さ５ｃｍ以上の不燃性の断熱材を裏当て


	
	　バ
　ル
　ク
　貯
　槽
　設
　置
　等
	ガス漏れ検知器
	□要
	 集中監視システムとの接続しプロテクター内に設置
	

	
	
	
	□不要
	 □地盤面上に設置し、その外面から水平３方向の周囲４
 　ｍ以内に、高さ１．５ｍ以上の構築物その他漏えいし
 　た液化石油ガスの拡散をさえぎるものがないこと
	

	
	
	
	
	 □漏えいの有無を３月に１回以上確認
	

	
	
	火気制限
	□貯槽の外面から火気まで２ｍを超える距離がある。
	

	
	
	
	□貯槽の外面から２ｍ以内にある火気をさえぎる措置を講じてい
　る。（□屋内の火気　□不燃性の隔壁を設置）
	

	
	
	屋外設置
	□バルク貯槽の屋外設置
	

	
	
	高圧配管内の液状
の液化石油ガスが
滞留しにくい措置
	□単段減圧式調整器：当該調整器をプロテクター内に設置
□二段減圧式一体型調整器：当該調整器をバルク貯槽の直近に設置
□二段減圧式分離型調整器：一次側調整器をプロテクター内に設置
□その他（                                               ）
	

	
	
	附属機器(安全弁等)
	□安全弁　□液面計　□過充てん防止装置　□液流出防止装置付
き液取入弁　□ガス放出防止器等の付いたガス取出弁　□ガス放
出防止器等の付いた均圧弁（配管に接続しない場合を除く。）
□付属機器保護用プロテクター
	

	
	
	
	バルク供給告示に定める基準に適合：別添メーカー仕様書のとおり
	

	
	
	安全弁の放出管等
	□開口部の位置はプロテクターの外とする。かつ
□開口部の位置はバルク貯槽の頂部から10ｃｍ以上の高さ。かつ
□開口部には雨水の浸入を防ぐ措置を講ずる。かつ
□開口部の方向は、上向きとする。
	

	
	気化装置
	有･無
	 ＫＨＫ認定番号
	 　 メーカー名
	　型　式
	 　容　量
	製造年月
	

	
	
	
	
	
	
	
	年　 月
	

	
	緊　　急
遮 断 弁
	有･無
	  メーカー名
	    形　　　式
	            備　　　考
	

	
	
	
	
	
	 □特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要
	

	
	
	
	
	
	 □特定地下街等以外の地下室等
   ：供給を停止できるバルブの設置が必要
	

	
	調整器
	メーカー名
	    形    式
	  容  量
	  製造年月
	種類
 ・
機能
	□単段減圧式調整器
□二段減圧式一体型調整器
□二段減圧式分離型調整器
	

	
	
	
	
	　　㎏/h
	年　月
	
	
	

	
	メータ
	メーカー名
	    形    式
	  容  量
	  検定期限
	種類
 ・
機能
	□マイコンＳSB
□マイコンⅡＢＣＬＨ
　＋対震遮断器（マイコ
　ンに内蔵の場合あり）
□その他（　　　　　）
	

	
	
	
	
	㎥/h
	年　月
	
	
	

	
	
	
	
	
	メータ個数
	
	
	

	
	
	
	
	
	　　　　　個
	
	
	

	
	ガス漏れ
警報器連
動遮断装
置
	有･無
	  メーカー名
	    形　　　式
	           備　　　考
	

	
	
	
	
	
	ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示
第７条で定める機能がない場合、ガス漏れ警
報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要
	

	
	集中監視
システム
	□プロテクター内検知器と接続　　　□メータと接続（□端末発信　□双方向）
□無
	

	
	供給管
	　　　　　材　料（例示基準２８）
	高圧部に用いる管（材料の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） □銅管（ピ
グテールに限る。） □高圧ホース □金属フレキシブルホース □左記同等品
	

	
	
	
	高圧部以外に用いる管（材料の種類：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	

	
	
	
	露出部
□白管　□被覆白管　□塗装白管　□黒管　□ナイロン被覆鋼管　□ポリエチレ
ン被覆鋼管　□被覆黒管　□塗装黒管　□銅管　□配管用フレキ管　□継手金具
付低圧ホース　□低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース　□金属フレキシ
ブルホース　□左記同等品
	
	

	
	
	
	埋設部
□プラスチック被覆鋼管　□ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置
が必要）□被覆黒管　□低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置
不可）　□配管用フレキ管（要さや管）　□左記同等品
	

	
	
	
	壁、床等の内部
□白管（空洞部のみ使用可） □被覆白管 □塗装白管（空洞部のみ使用可）
□プラスチック被覆鋼管　□被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。）
□塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。）□銅管（要さや管）
□低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可）
□配管用フレキ管（要防護措置）　□左記同等品
	

	
	
	ド
レ
ン
抜
き
	□自然気化　ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ
　　　　　　20cm以上の管
	

	
	
	
	□気化装置　ドレン溜りの容量は５ℓ以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場
　　　　　　合は３ℓ以上）
	


	 表　示
	施工後のプレート
表示が必要な特定
液化石油ガス設備
工事
	□有

	
	
	　□２以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事
　□屋内配管４ｍ以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事

	
	
	□無


	 気
 密
 試
 験
	試験実施
年月日
	　　　年　 月　 日
	気密試験立会者
所属・氏名等
	所属

	
	
	
	
	氏名

	
	 区  分
	　　　　　規　　　　　定　　　　　
	試験圧力・試験時間　　　

	
	高圧部
	自　　　　圧　　（メーカー成績書有りの場合）
又は　　　　　　耐　圧　試　験
２．６ＭＰａ以上（メーカー成績書無しの場合）
	□自圧・検知液にて漏れ確認
□　　　　ＭＰａ　　　分
	□良 □否

	
	中圧部
	０．１５ＭＰａ以上
機械式自記圧力計使用の場合
□10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50
ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上
電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合
□10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50
ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上
	　　　　　ＭＰａ　　　分
（チャート紙添付）
	□良 □否

	
	低圧部
	８．４ＫＰａ以上１０ＫＰａ以下
機械式自記圧力計使用の場合
□10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50
ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上
電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合
□10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50
ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上
	　　　　　ＫＰａ　　　分
（チャート紙添付）
	□良 □否


	消費設備
	工事実施者
	□供給設備工事実施者(□バルク貯槽、□供給管)に同じ
□他事業者　名称：

	規則第86
条に規定
する施設
又は建築
物の種類
	１劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設　２キャバレー、ナイトクラブ、遊
技場その他これらに類する施設　３貸席及び料理飲食店　４百貨店及びマーケット　５旅館、ホ
テル、寄宿舎及び共同住宅　６病院、診療所及び助産所　７小学校、中学校、高等学校、高等専
門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校　８図書館、博物館及び美術
館　９公衆浴場　10駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物
に限る。）　11神社、寺院、教会その他これらに類する施設　12床面積千平方メートル以上である
事務所

	燃焼器具
※
	□風呂釜(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒)  □ＧＨＰ
□給湯器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒)
□瞬間湯沸器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒)
□コンロ(□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード)
□その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	警報器
の設置
※
	□要 □不要
	設置個数　　　　　　個
	遮断弁・
メータ等
との連動措置
	□有 □無

	特監法第
6条に規
定する特
定工事の
表示
※
	□要 □不要
	特定ガス消費機器の種類
	表示すべき項目

	
	
	□ガスバーナー付ふろがま
□ガスバーナーを使用することができる
　ふろがま
□ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの）
□ガス湯沸器（7kwを超えるもの）
□上記の排気筒、排気扇
	□特定工事業者の氏名、名称、
　連絡先
□監督者の氏名、資格証番号
□施工内容
□施工年月日


 ※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。
	供給能力計算書
	貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること

	

	

	

	

	


【参考】ＳＩ単位への換算　　　圧力：１ｋｇ／ｃ ㎡＝０．１ＭＰａ　水柱１００㎜＝１ＫＰａ　　消費量：１ｋｇ／ｈ＝１４ｋｗ
