液化石油ガス設備工事届明細書 (１ｔ未満の貯槽による貯蔵)

| (液化石油ガス法第３８条の３) |  |  |  | 特定液化石油ガス設備工事 事業届出受理年月日･番号 |  | 年 月 日 第 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 設 備 工 事 業 者 | 従事した液化 石油ガス設 備士の 氏名・免状 番 号 等 | 氏 名. | 免 状 番 号 |  | 最終受講年月日 |
|  |  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |

| 当該設備工事を行った 建築物の名称等 | (名称) |
| --- | --- |
|  | (所在地) |
| 当該設備工事を行っ た建築物の所有者等 | (名称) |
|  | (住所又は所在地) |
| 液化石油ガスを供給す る販売事業者の名称等 | (名称) |
|  | (所在地) |
| 設備工事の 完了年月日 | 年 月 日 |
| 充てん事業者 の名称 | (名称) |

| 貯 槽 設 |  | 貯蔵設備 （貯槽本体 ） | 貯蔵能力： kg 名 称・型式： 内容積： ㎥ 貯蔵能力： kg 基数： 基 設計圧力： MPa 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しを添付 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保安距離 | □保安距離必要 第１種保安物件：(名称： ) (実寸： ｍ) 法定距離１６．９７ｍ以上 第２種保安物件：(名称： ) (実寸： ｍ) 法定距離１１．３１ｍ以上 |
|  |  |  | □保安距離不要（□鉄筋コンクリート障壁等 又は □埋設設置） |
| 置 等 該 当 個 所 に ✓ 印 又 は 必 要 な 項 目 を 記 入 | 地 盤 面 上 に 設 置 | 鉄筋コンクリート 障壁等 ※保安距離が不足 する場合 | □鉄筋コンクリート製障壁（厚さ12cm以上高さ1.8m以上） □コンクリートブロック製障壁（厚さ15cm以上高さ1.8m以上） □鋼板製障壁（厚さ3.2ｍｍ以上の鋼板に縦横40cｍ以下の間隔で 補強又は厚さ６ｍｍ以上の鋼板に縦横1.8ｍ以下の間隔で補強 した高さ1.8ｍ以上の鋼板） |
|  |  | 貯槽の支柱又はサ ドル等の基礎への 固定 | □アンカーボルト □その他（ ） |
|  |  | さく、へいの設置 | □さく・へい（販売所内に設置されているものを除く。） |
|  |  | 貯槽及びその支柱 の断熱構造等 | □不燃性の断熱材による被覆すること等による断熱性の構造 □冷却装置（□噴霧装置（表面積１㎡当たり５L/min以上、30分 以上放射、5m以上離れた場所から操作）、□消火栓（350L/min 以上、表面積40㎡につき1個以上、30分以上放射） |
|  | 地 盤 面 下 に 埋 設 | 貯槽室の構造 | □貯槽室が必要：厚さ30cm以上で防水措置を施した貯槽室でかつ □乾燥砂 又は □水没 又は □強制換気 |
|  |  |  | □貯槽室が不要：貯槽を地盤面に固定し、地盤面上の重量物の荷 重に耐えることができる措置を講じた場合 |
|  |  | 貯槽頂部の位置 | □３０cm以上地盤面より下（ cm） |
|  |  | 貯槽を隣接する 場合の措置 | □隣接あり（□貯槽相互に１ｍ以上の間隔を確保） □隣接なし |
| す る こ と |  | 火気制限 | □貯槽の外面から火気を取り扱う施設に対して５ｍ以上の距離を 有している。 |
|  |  |  | □貯槽と火気取り扱う施設との間に高さ２ｍ以上の耐火性の壁類 を設置して迂回水平距離で５ｍを確保 |
|  |  | 表示 | □表示事項：朱書きで液化石油ガスの貯槽である旨表示 |
|  |  |  | 表示場所：□貯槽本体 |
|  |  | 腐食防止措置 | □下地処理 □塗装 |
|  |  | 基礎 | □不同沈下等により有害なひずみが生じない。 |
|  |  | 安全弁 | □許容圧力を超えた場合にただちに許容圧力以下に戻す安全弁 |
|  |  | 安全弁の放出管 | □放出管の開口部の高さは地盤面から５ｍ又は貯槽の頂部から２ ｍの高さのいずれか高い位置以上の高さ |

|  | 貯 槽 設 置 等 | 液面計 | □ガラス管液面計の破損防止措置 □貯槽とガラス管液面計とを接続する管には止め弁を設置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貯槽元弁 | □貯槽に取り付けられた受入管及び供給管には２以上のバルブを 設け、当該２以上のバルブの１は当該貯槽の直近に設置 |  |
|  |  | ガスの漏えい 検知設備 | □要 ：貯槽が販売所内に設置されているもの |  |
|  |  |  | □不要：上記以外のもの |  |
|  |  | 静電気除去措置 | 接続方法：□ろう付け □溶接 □接続金具 □その他（ ） |  |
|  |  |  | □接地抵抗100Ω以下、接続線断面積5.5mm2以上 |  |
|  |  | 消火設備 | □性能：粉末消火器等（可搬性であってA-4及びB-10） □必要個数：３個以上の粉末消火器等を貯槽のまわりに設置 |  |
|  |  | バルブの誤操作 防止措置 | □開閉方向の表示 □液化石油ガスの流れ方向の表示 |  |

| 気化装置 | 有･無 | ＫＨＫ認定番号 |  | メーカー名 |  |  | 型 式 |  | 容 量 |  | 製造年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
| 緊 急 遮 断 弁 | 有･無 | メーカー名 |  | 形 式 |  |  | 備 考 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等以外の地下室等 ：供給を停止できるバルブの設置が必要 |  |  |  |  |
| 調整器 | メーカー名 |  | 形 式 |  | 容 量 | 製造年月 |  | 種類 ・ 機能 |  | □単段減圧式調整器 □二段減圧式一体型調整 器 □二段減圧式分離型調整 器 |  |
|  |  |  |  |  | ㎏/h | 年 月 |  |  |  |  |  |
| メータ | メーカー名 |  | 形 式 |  | 容 量 | 検定期限 |  | 種類 ・ 機能 |  | □マイコンＳSB □マイコンⅡＢＣＬＨ ＋対震遮断器（マイコ ンに内蔵の場合あり） □その他（ ） |  |
|  |  |  |  |  | ㎥/h | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | メータ個数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ 警報器連 動遮断装 置 | 有･無 | メーカー名 |  | 形 式 |  |  | 備 考 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示 第７条で定める機能がない場合、ガス漏れ警 報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要 |  |  |  |  |
| 集中監視 システム | □プロテクター内検知器と接続 □メータと接続（□端末発信 □双方向） □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 供給管 | 材 料（例示基準２８） | 高圧部に用いる管（材料の種類： ） □圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） □銅管（ピ グテールに限る。） □高圧ホース □金属フレキシブルホース □左記同等品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高圧部以外に用いる管（材料の種類： ） |  |  |
|  |  | 露出部 □白管 □被覆白管 □塗装白管 □黒管 □ナイロン被覆鋼管 □ポリエチレ ン被覆鋼管 □被覆黒管 □塗装黒管 □銅管 □配管用フレキ管 □継手金具 付低圧ホース □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース □金属フレキシ ブルホース □左記同等品 |  |  |
|  |  | 埋設部 □プラスチック被覆鋼管 □ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置 が必要）□被覆黒管 □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置 不可） □配管用フレキ管（要さや管） □左記同等品 |  |  |
|  |  | 壁、床等の内部 □白管（空洞部のみ使用可） □被覆白管 □塗装白管（空洞部のみ使用可） □プラスチック被覆鋼管 □被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） □塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。）□銅管（要さや管） □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） □配管用フレキ管（要防護措置） □左記同等品 |  |  |
|  | ド レ ン 抜 き | □自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ 20cm以上の管 |  |  |
|  |  | □気化装置 ドレン溜りの容量は５ℓ以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場 合は３ℓ以上） |  |  |
| 表示 | 施工後のプレート 表示が必要な特定 液化石油ガス設備 工事 |  | □有 |  |
|  |  |  | □２以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 □屋内配管４ｍ以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 |  |
|  |  |  | □無 |  |

| 気 密 試 験 | 試験実施 年月日 | 年 月 日 | 気密試験立会者 所属・氏名等 | 所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氏名 |  |
|  | 区 分 | 規 定 |  | 試験圧力・試験時間 |  |
|  | 高圧部 | 自 圧 （メーカー成績書有りの場合） 又は 耐 圧 試 験 ２．６ＭＰａ以上（メーカー成績書無しの場合） |  | □自圧・検知液にて漏れ確認 □ ＭＰａ 分 | □良 □否 |
|  | 中圧部 | ０．１５ＭＰａ以上 機械式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上 |  | ＭＰａ 分 （チャート紙添付） | □良 □否 |
|  | 低圧部 | ８．４ＫＰａ以上１０ＫＰａ以下 機械式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50 ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上 |  | ＫＰａ 分 （チャート紙添付） | □良 □否 |

| 消費設備 | 工事実施者 | □供給設備工事実施者(□貯槽、□供給管)に同じ □他事業者 名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則第86 条に規定 する施設 又は建築 物の種類 | １劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 ２キャバレー、ナイトクラブ、遊 技場その他これらに類する施設 ３貸席及び料理飲食店 ４百貨店及びマーケット ５旅館、ホ テル、寄宿舎及び共同住宅 ６病院、診療所及び助産所 ７小学校、中学校、高等学校、高等専 門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 ８図書館、博物館及び美術 館 ９公衆浴場 10駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物 に限る。） 11神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12床面積千平方メートル以上である 事務所 |  |  |  |
| 燃焼器具 ※ | □風呂釜(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □ＧＨＰ □給湯器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □瞬間湯沸器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □コンロ(□固定式 □移動式 □立消え安全装置付 □排気フード) □その他( ) |  |  |  |
| 警報器 の設置 ※ | □要 □不要 | 設置個数 個 | 遮断弁・ メータ等 との連動措置 | □有 □無 |
| 特監法第 6条に規 定する特 定工事の 表示 ※ | □要 □不要 | 特定ガス消費機器の種類 |  | 表示すべき項目 |
|  |  | □ガスバーナー付ふろがま □ガスバーナーを使用することができる ふろがま □ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの） □ガス湯沸器（7kwを超えるもの） □上記の排気筒、排気扇 |  | □特定工事業者の氏名、名称、 連絡先 □監督者の氏名、資格証番号 □施工内容 □施工年月日 |

※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

| 供給能力計算書 | 貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること |
| --- | --- |

【参考】ＳＩ単位への換算　　　圧力：１ｋｇ／ｃ ㎡＝０．１ＭＰａ　水柱１００㎜＝１ＫＰａ　　消費量：１ｋｇ／ｈ＝１４ｋｗ